## Page1
Утверждаю Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Коми РДУ __________________ Д.А. Михалев "____"_______________2022 года
Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала АО "СО ЕЭС" Коми РДУ на май 2026 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) |  |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  |  |  | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |  | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ПС 220 кВ Вельск
В 220 Коноша |  |  |  | 14 | 12.05. | 25.05. | с переводом на ОВ |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО B 220 Коноша, ТТ 220 Коноша. | 14 | 12.05 | 25.05
2 С 220 |  |  |  | 3 | 12.05. | 14.05. | Архангельское РДУ: Транзит 110 кВ Харовская (Тяговая) – Вельск замкнут. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО 2 С 220. | 3 | 12.05 | 14.05
ПС 220 кВ Заовражье
МВ-24 |  |  |  | 12 | 04.05. | 15.05. |  |  | СР. А.Г.: 12 ч. СР и испытания МВ-24. Проверка РЗА. | 12 | 04.05 | 15.05
ПС 110 кВ Лена
ВЛ 110 кВ Лена – Урдома |  |  |  | 1 | 25.05. | 25.05. | Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (суммарно до 2 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. |  | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт, профизмерения ВЧО ВЛ-110 Урдома на ПС 110 кВ Лена. | 1 | 25.05 | 25.05
ВЛ 110 кВ Яренск – Лена |  |  |  | 1 | 26.05. | 26.05. | Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Яренск (до 1 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. |  | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт, профизмерения ВЧО ВЛ-110 Яренск на ПС 110 кВ Лена. | 1 | 26.05 | 26.05
ПС 220 кВ Урдома
МВ-23 |  |  |  | 5 | 18.05. | 22.05. | Коми РДУ: Прогнозное значения МДП в контролируеммом сечениии «Микунь - Урдома»: 215 МВт (схема сети № 8) при параллельной работе ЭС Республики Коми с ЕЭС России (согласно ПУР Коми РДУ). |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО и испытания МВ-23. | 5 | 18.05 | 22.05
Северное ПМЭС
ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы |  |  |  | 8 | 04.05. | 11.05. | Архангельское РДУ: 1. Генерация и резерв активной мощности электростанций Архангельского энергорайона ЭС на территории Архангельской области обеспечивают возможность загрузки контролируемого сечения «Плесецк – Няндома» за 20 минут до 40 МВт. 2. Изолированная работа ЭС Республики Коми с частью Котласского энергорайона ЭС на территории Архангельской области и частью ЭС Вологодской области от ЕЭС России. 3. Разомкнут транзит 110 кВ Заовражье – Двинской Березник на МВ ВЛ-110 Аникеево ПС 110 кВ Чаплино. 4. Разомкнут транзит 110 кВ Дымково – Заовражье на МВ-110 В.Устюг-1 и МВ-110 В.Устюг-2 ПС 110 кВ Дымково. 5. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 6. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт. 7. Необходимый переток из ЭС Республики Коми по ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома в часы максимального потребления: не более 50 МВт. Коми РДУ: 1. Сосногорская ТЭЦ: Рмакс не менее 195 МВт. 2. Выдача активной мощности ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ в часы максимального потребления: 2.1. В нормальном режиме: не менее 50 МВт; 2.2. В случае аварийного отключения в ЭС Республики Коми или ЭС Архангельской области: не менее 80 МВт. 3. Обеспечивается переток активной мощности из ЭС Республики Коми в ЭС Архангельской области по ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома в часы максимального поребления 50 МВт. 4. Печорская ГРЭС: - в работе два энергоблока, зафиксированные на СШ-1А и СШ-2Б или СШ-2А и СШ-1Б; -регулирует частоту в изолированно работающей ЭС Республики Коми с частью Котласского энергорайона ЭС Архангельской области от ЕЭС России. 5. С включением на ночь в целях обеспечения регулировочного диапазона электростанций ЭС Республики Коми. с включением на ночь |  | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; ремонт проводов и грозотросов, ремонт шлейфов, уборка гнёзд на участке опор № 230-352. | 8 | 04.05 | 11.05
| Заместитель главного диспетчера | [6 empty] | Д.В. Гребнев
| Начальник ОДС | [6 empty] | С.Л. Колмаков
| Начальник СЭРБиР | [6 empty] | Д.В. Истомин
| Начальник СЭР | [6 empty] | С.О. Смирнов