## Page1
Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала АО "СО ЕЭС" Коми РДУ на май 2026 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
|  | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол- во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Печора № 1 |  | 5 | 27.04. | 01.05. |  | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС и РР, вырубка угрожающих деревьев на участке опор №1-22. | 5 | 27.04 | 01.05 | 5 | 25.05 | 29.05 | 5 | 27.04 | 01.05
ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы |  | 8 | 04.05. | 11.05. | Архангельское РДУ: 1. Генерация и резерв активной мощности электростанций Архангельского энергорайона ЭС на территории Архангельской области обеспечивают возможность загрузки контролируемого сечения «Плесецк – Няндома» за 20 минут до 40 МВт. 2. Изолированная работа ЭС Республики Коми с частью Котласского энергорайона ЭС на территории Архангельской области и частью ЭС Вологодской области от ЕЭС России. 3. Разомкнут транзит 110 кВ Заовражье – Двинской Березник на МВ ВЛ-110 Аникеево ПС 110 кВ Чаплино. 4. Разомкнут транзит 110 кВ Дымково – Заовражье на МВ-110 В.Устюг-1 и МВ-110 В.Устюг-2 ПС 110 кВ Дымково. 5. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 6. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт. 7. Необходимый переток из ЭС Республики Коми по ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома в часы максимального потребления: не более 50 МВт. Коми РДУ: 1. Сосногорская ТЭЦ: Рмакс не менее 195 МВт. 2. Выдача активной мощности ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ в часы максимального потребления: 2.1. В нормальном режиме: не менее 50 МВт; 2.2. В случае аварийного отключения в ЭС Республики Коми или ЭС Архангельской области: не менее 80 МВт. 3. Обеспечивается переток активной мощности из ЭС Республики Коми в ЭС Архангельской области по ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома в часы максимального поребления 50 МВт. 4. Печорская ГРЭС: - в работе два энергоблока, зафиксированные на СШ-1А и СШ-2Б или СШ-2А и СШ-1Б; -регулирует частоту в изолированно работающей ЭС Республики Коми с частью Котласского энергорайона ЭС Архангельской области от ЕЭС России. 5. С включением на ночь в целях обеспечения регулировочного диапазона электростанций ЭС Республики Коми. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; ремонт проводов и грозотросов, ремонт шлейфов, уборка гнёзд на участке опор № 230-352. с включением на ночь | 8 | 04.05 | 11.05 | - | - | - | - | - | -
ВЛ 220 кВ Инта – Воркута |  | 6 | 12.05. | 17.05. | Прогнозное значения МДП в КС "Печорская ГРЭС - Ухта": 130 МВт (схема №4, согласно ПУР, 2 Блока ПГРЭС). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: Воркутинская ТЭЦ-2: 1. Регулирует частоту в изолированно работающем Воркутинском энергорайоне. 2. По составу и параметрам генерирующего оборудования обеспечить: - Pmax по турбогенераторам не менее 165 МВт, по котлоагрегатам не менее 145 МВт; - Pmin не более 85 МВт; - в случае аварийного отключения любой единицы котельного или генерирующего оборудования обеспечить за время не более 20 минут Pmax не менее 105 МВт. | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО ВЧЗ 220 Воркута, КС 220 Воркута. | 6 | 12.05 | 17.05 | 2 | 27.07 | 28.07 | 2 | 23.07 | 24.07
ВЛ 220 кВ Инта – Воркута |  | 6 | 12.05. | 17.05. | Прогнозные значения МДП в сечении "Печорская ГРЭС - Ухта" (согласно ПУР, схема №4): - 130 МВт (в работе 2 энергоблока Печорской ГРЭС); . 195 МВт (в работе 3 энергоблока Печорской ГРЭС). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: Воркутинская ТЭЦ-2: 1. Регулирует частоту в изолированно работающем Воркутинском энергорайоне. 2. По составу и параметрам генерирующего оборудования обеспечить: - Pmax по турбогенераторам не менее 165 МВт, по котлоагрегатам не менее 145 МВт; - Pmin не более 85 МВт; - в случае аварийного отключения любой единицы котельного или генерирующего оборудования обеспечить за время не более 20 минут Pmax не менее 105 МВт. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; вырубка УД, ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС и РР на участке опор №50-108. с включением на ночь | 6 | 12.05 | 17.05 | 6 | 08.09 | 13.09 | 6 | 12.05 | 17.05
ВЛ 220 кВ Печора – Усинская с отпайкой на ПС Сыня |  | 6 | 12.05. | 17.05. | Прогнозные значения МДП (согласно ПУР): - "Печорская ГРЭС - Ухта": 185 МВт (схема №6). - "Ухта - Микунь": 235 МВт (схема №4). - "Микунь - Урдома": 175 МВт (схема №3). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. При параллельной работе с ЕЭС России. 2. На Усинской ТЭЦ в работе не менее трех энергоблоков. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; вырубка УД, ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС и РР на участке опор №1-75. с включением на ночь | 6 | 12.05 | 17.05 | 8 | 03.06 | 10.06 | 6 | 12.05 | 17.05
ВЛ 220 кВ Ухта – Микунь |  | 5 | 18.05. | 22.05. | Коми РДУ: Прогнозные значения МДП в контролируемых сечениях при параллельной работе ЭС Республики Коми с ЕЭС России (согласно ПУР Коми РДУ): - «Печорская ГРЭС – Ухта» 220 МВт (схема сети № 5); - «Ухта - Микунь» 235 МВт (схема сети № 2); - «Микунь - Урдома» 220 МВт (схема сети № 2). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Точка деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС 110 кВ Визинга. 2. Точка деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос. 3. Выдача ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ в часы максимального потребления (при нагрузке наиболее загруженного генератора ТЭЦ СЛПК не более 85 МВт): - в нормальном режиме не менее 50 МВт; - в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор не менее 80 МВт. В случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор потребление активной мощности ЭС Республики Коми из ЭС Архангельской области составит не более 90 МВт, после реализации резервов активной мощности ТЭЦ СЛПК (нагрузка наиболее загруженного генератора ТЭЦ СЛПК в ПАР не более 85 МВт) - не более 60 МВт. Архангельское РДУ: 1. С сокращением и изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 23-31.05.2026 (ремонт предусмотрен в утверждённом сводном годовом графике ремонтов). 2. Режим работы электростанций Архангельского энергорайона ЭС на территории Архангельской области должен обеспечивать возможность загрузки контролируемого сечения «Плесецк – Няндома» за 20 мин до 75 МВт. 3. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 4. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 5. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт. 6. Расчётная группа уставок АРПМ ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома на ПС 220 кВ Микунь в часы максимального потребления: 2. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС, перетяжка ОКГТ и провода на участках опор №182-331, 425-546. с включением на ночь | 12 | 20.05 | 31.05
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Инта |  | 5 | 18.05. | 22.05. | Прогнозные значения МДП в сечении "Печорская ГРЭС - Ухта" (согласно ПУР, схема №4): - 130 МВт (в работе 2 энергоблока Печорской ГРЭС); . 195 МВт (в работе 3 энергоблока Печорской ГРЭС). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: Воркутинская ТЭЦ-2: 1. Регулирует частоту в изолированно работающем Воркутинском энергорайоне. 2. По составу и параметрам генерирующего оборудования обеспечить: - Pmax по турбогенераторам не менее 185 МВт, по котлоагрегатам не менее 165 МВт; - Pmin не более 105 МВт; - в случае аварийного отключения любой единицы котельного или генерирующего оборудования обеспечить за время не более 20 минут Pmax не менее 125 МВт. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; вырубка УД, ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС и РР на участке опор №1-100. | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 16.03 | 20.03 | 5 | 18.05 | 22.05
ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар |  | 1 | 18.05. | 18.05. | Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Выдача мощности ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ: 1.1 В нормальном режиме в часы максимального потребления не менее 60 МВт. 1.2. В случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Микунь I или II цепь с отпайками (ВЛ-171 или ВЛ-170) или АТ-3 (АТ-4) ПС 220 кВ Микунь не менее 120 МВт в часы максимального потребления (генерация каждого из генераторов ТГ-5У, ТГ-5Э, ТГ-6Э, ТГ-6У ТЭЦ СЛПК при этом не более 70 МВт). 1.3. В случае аварийного отключения генерирующего оборудования на ТЭЦ СЛПК не менее 60 МВт в часы максимального потребления (за время не более 20 минут). 2. Точка деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Визинга. 3. Точка деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос. | ТР. А.Г.: 1 ч. ТО ТН 220 Сыктывкар. | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05
ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар |  | 12 | 18.05. | 29.05. | Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Выдача мощности ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ: 1.1 В нормальном режиме в часы максимального потребления не менее 60 МВт. 1.2. В случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Микунь I или II цепь с отпайками (ВЛ-171 или ВЛ-170) или АТ-3 (АТ-4) ПС 220 кВ Микунь не менее 120 МВт в часы максимального потребления (генерация каждого из генераторов ТГ-5У, ТГ-5Э, ТГ-6Э, ТГ-6У ТЭЦ СЛПК при этом не более 70 МВт). 1.3. В случае аварийного отключения генерирующего оборудования на ТЭЦ СЛПК не менее 60 МВт в часы максимального потребления (за время не более 20 минут). 2. Точка деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Визинга. 3. Точка деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос. | ВПр. А.Г.: 2 ч. ВПр на время вывода АТ-2. ТО ВОФ ТН 220 Микунь. Испытания ТН 220 Микунь. | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная |  | 5 | 18.05. | 22.05. |  | СР. А.Г.: 6 ч. ПС 220 кВ Северная: СР ЛР 220 Печорская ГРЭС. АГ-6ч. ТО КС 220 Печорская ГРЭС. ВПр на время вывода Т-1. АГ-2ч. | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Инта |  | 2 | 25.05. | 26.05. | Прогнозные значения МДП в сечении "Печорская ГРЭС - Ухта" (согласно ПУР, схема №4): - 130 МВт (в работе 2 энергоблока Печорской ГРЭС); . 195 МВт (в работе 3 энергоблока Печорской ГРЭС). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: Воркутинская ТЭЦ-2: 1. Регулирует частоту в изолированно работающем Воркутинском энергорайоне. 2. По составу и параметрам генерирующего оборудования обеспечить: - Pmax по турбогенераторам не менее 170 МВт, по котлоагрегатам не менее 150 МВт; - Pmin не более 90 МВт; - в случае аварийного отключения любой единицы котельного или генерирующего оборудования обеспечить за время не более 20 минут Pmax не менее 110 МВт. | ТР. А.Г.: 2 ч. ПС 220 кВ Инта: ТО ВЧЗ 220 Печорская ГРЭС, КС 220 Печорская ГРЭС. с включением на ночь | 2 | 25.05 | 26.05 | 2 | 22.06 | 23.06 | 2 | 25.05 | 26.05
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Инта |  | 5 | 25.05. | 29.05. | Прогнозные значения МДП в сечении "Печорская ГРЭС - Ухта" (согласно ПУР, схема №4): - 130 МВт (в работе 2 энергоблока Печорской ГРЭС); . 195 МВт (в работе 3 энергоблока Печорской ГРЭС). Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: Воркутинская ТЭЦ-2: 1. Регулирует частоту в изолированно работающем Воркутинском энергорайоне. 2. По составу и параметрам генерирующего оборудования обеспечить: - Pmax по турбогенераторам не менее 170 МВт, по котлоагрегатам не менее 150 МВт; - Pmin не более 90 МВт; - в случае аварийного отключения любой единицы котельного или генерирующего оборудования обеспечить за время не более 20 минут Pmax не менее 110 МВт. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации и арматуры; вырубка УД, ремонт проводов и грозотросов, демонтаж гасителей из пролетов, установка ШС и РР на участке опор №1-100. с включением на ночь | 5 | 25.05 | 29.05 | 5 | 22.06 | 26.06 | 5 | 25.05 | 29.05
ВЛ 220 кВ Усинская – Промысловая I цепь (ВЛ-253) |  | 2 | 28.05. | 29.05. | На Усинской ТЭЦ в работе четыре энергоблока с равномерным распределением генерации. | ЗРР. А.Г.: ВЗ. Отключение на время вывода в ремонт В-220 Т-1 ПС 220 кВ Промысловая. Совместно с В-220 Т-1 ПС 220 кВ Промысловая | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05
ПС 220 кВ
ПС 220 кВ Вельск
В 220 Коноша |  | 14 | 12.05. | 25.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО B 220 Коноша, ТТ 220 Коноша. с переводом на ОВ | 14 | 12.05 | 25.05 | - | - | - | - | - | -
2 С 220 |  | 3 | 12.05. | 14.05. | Архангельское РДУ: Транзит 110 кВ Харовская (Тяговая) – Вельск замкнут. | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО 2 С 220. | 3 | 12.05 | 14.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Заовражье
МВ-24 |  | 12 | 04.05. | 15.05. |  | СР. А.Г.: 12 ч. СР и испытания МВ-24. Проверка РЗА. | 12 | 04.05 | 15.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Урдома
МВ-23 |  | 5 | 18.05. | 22.05. | Коми РДУ: Прогнозное значения МДП в контролируеммом сечениии «Микунь - Урдома»: 215 МВт (схема сети № 8) при параллельной работе ЭС Республики Коми с ЕЭС России (согласно ПУР Коми РДУ). | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО и испытания МВ-23. | 5 | 18.05 | 22.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Сыктывкар
В 110 Монди СЛПК II цепь |  | 23 | 23.04. | 15.05. |  | РЕК. А.Г.: ВЗ. Замена ТТ 110 Монди СЛПК II цепь. АГ-ВЗ. Замена ВЧЗ 110 Монди СЛПК II цепь ф. С. АГ-4ч. Замена КС 110 Монди СЛПК II цепь ф. С. АГ-4ч. с переводом на ОВ | 23 | 23.04 | 15.05 | - | - | - | - | - | -
АТ-2 |  | 12 | 18.05. | 29.05. | Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1. Выдача мощности ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ: 1.1 В нормальном режиме в часы максимального потребления не менее 60 МВт. 1.2. В случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Микунь I или II цепь с отпайками (ВЛ-171 или ВЛ-170) или АТ-3 (АТ-4) ПС 220 кВ Микунь не менее 120 МВт в часы максимального потребления (генерация каждого из генераторов ТГ-5У, ТГ-5Э, ТГ-6Э, ТГ-6У ТЭЦ СЛПК при этом не более 70 МВт). 1.3. В случае аварийного отключения генерирующего оборудования на ТЭЦ СЛПК не менее 60 МВт в часы максимального потребления (за время не более 20 минут). 2. Точка деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Визинга. 3. Точка деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос. | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР АТ-2. ТО 2С-220. Проверка РЗА. ТО и испытания ОПН-220 АТ-2. | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05
В-2-220 Микунь |  | 12 | 18.05. | 29.05. |  | СР. А.Г.: 12 ч. СР В-2-220 Микунь. | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05
4С-220 |  | 12 | 18.05. | 29.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО 4С-220. | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05
ПС 220 кВ Микунь
ОВ 110 |  | 2 | 13.05. | 14.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Изменение уставок РЗА. | 2 | 13.05 | 14.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Ухта
МВ-110 ВЛ-144 |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО МВ-110 ВЛ-144. Совместно с ВЛ-144 - 04.05. с переводом на ОВ | 5 | 04.05 | 08.05 | - | - | - | - | - | -
ОСШ - 110 кВ |  | 2 | 19.05. | 20.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ЛР ВЛ-150 и ШР ОСШ ВЛ-150. Совместно с ВЛ-150 | 2 | 19.05 | 20.05 | - | - | - | - | - | -
ОМВ-110 |  | 2 | 21.05. | 22.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Включение в режиме замены МВ-110 ВЛ-150. | 2 | 21.05 | 22.05 | - | - | - | - | - | -
ОСШ - 110 кВ |  | 2 | 26.05. | 27.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ШР ОСШ ВЛ-158. | 2 | 26.05 | 27.05 | 1 | 27.05 | 27.05 | 1 | 27.05 | 27.05
МВ-110 ВЛ-168 |  | 1 | 28.05. | 28.05. |  | ИСП. А.Г.: 2 ч. Испытания МВ-110 ВЛ-168 (ОК-1). с переводом на ОВ | 1 | 28.05 | 28.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Зеленоборск
В 110 Каджером |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. с переводом на ОВ | 5 | 04.05 | 08.05 | - | - | - | - | - | -
ТН 1с.-220 |  | 1 | 18.05. | 18.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО и испытания ТН 1с.-220. | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05
ОСВ 110 |  | 3 | 25.05. | 27.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. | 3 | 25.05 | 27.05 | - | - | - | - | - | -
Ремонтная перемычка-220 |  | 2 | 28.05. | 29.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО ТТ-220 Ремонтной перемычки. | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05
ПС 220 кВ Печора
В 220 Северная |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. с переводом на ОВ | 5 | 04.05 | 08.05 | - | - | - | - | - | -
ШСВ 110 |  | 11 | 12.05. | 22.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. Изменение уставок РЗА. | 11 | 12.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05
ОСШ 110 |  | 1 | 21.05. | 21.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ОР 110 Кожва. | 1 | 21.05 | 21.05 | 1 | 21.04 | 21.04 | 1 | 21.05 | 21.05
В 110 Кожва |  | 6 | 25.05. | 30.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТР ЛР 110 Кожва, ОР 110 Кожва. ТО В 110 Кожва, КС 110 Кожва. Совместно с ВЛ-121 - 28-30.05. | 6 | 25.05 | 30.05 | 5 | 20.04 | 24.04 | 6 | 25.05 | 30.05
ПС 220 кВ Усинская
В 220 Печора |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. Ревизия привода. с переводом на ОВ | 6 | 12.05 | 17.05 | - | - | - | - | - | -
СМВ 220 |  | 12 | 18.05. | 29.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО СМВ 220. | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05 | 12 | 18.05 | 29.05
ПС 220 кВ Северный Возей
ОВ 220 |  | 3 | 18.05. | 20.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО ТТ ОВ 220. | 3 | 18.05 | 20.05 | 3 | 18.05 | 20.05 | 3 | 18.05 | 20.05
ОСШ - 220 кВ |  | 2 | 21.05. | 22.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО ОСШ - 220 кВ. | 2 | 21.05 | 22.05 | 2 | 21.05 | 22.05 | 2 | 21.05 | 22.05
ПС 220 кВ Промысловая
Т-1 |  | 2 | 28.05. | 29.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Проведение испытаний В-220 Т-1 | 2 | 28.05 | 29.05 | - | - | - | - | - | -
В-220 Т-1 |  | 2 | 28.05. | 29.05. | На Усинской ТЭЦ в работе четыре энергоблока с равномерным распределением генерации. | ИСП. А.Г.: 3 ч. Проведение испытаний В-220 Т-1 | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05 | 2 | 28.05 | 29.05
ПС 220 кВ Инта
В 220 Воркута |  | 1 | 12.05. | 12.05. | Совместно с ВЛ 220 кВ Инта – Воркута | ТР. А.Г.: 2 ч. ТО ТТ 220 Воркута. | 1 | 12.05 | 12.05 | 1 | 29.07 | 29.07 | 1 | 28.07 | 28.07
ОСШ-220 кВ |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | БВР. А.Г.: 1 ч. БВР по ТО ВЧЗ 220 Воркута, КС 220 Воркута. | 6 | 12.05 | 17.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 220 кВ Воркута
В ВЛ-107 |  | 3 | 04.05. | 06.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. Текуший ремонт ЛР ВЛ-107, ОР ВЛ-107. ТО В ВЛ-107, ТТ-110 В ВЛ-107. Проверка РЗА. Совместно с ВЛ-107. | 3 | 04.05 | 06.05 | 3 | 04.05 | 06.05 | 3 | 04.05 | 06.05
ОСШ-110 кВ |  | 3 | 04.05. | 06.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-107. | 3 | 04.05 | 06.05 | 1 | 06.05 | 06.05 | 1 | 06.05 | 06.05
АТ-1 |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | ЗРР. А.Г.: 0 ч.30 м. Работа в режиме 110/35 кВ на время вывода ВЛ 220 кВ Инта - Воркута. | 6 | 12.05 | 17.05 | 6 | 08.09 | 13.09 | 6 | 12.05 | 17.05
АТ-2 |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | ЗРР. А.Г.: 0 ч.30 м. Работа в режиме 110/35 кВ на время вывода ВЛ 220 кВ Инта - Воркута. | 6 | 12.05 | 17.05 | 6 | 08.09 | 13.09 | 6 | 12.05 | 17.05
ОВ-110 |  | 5 | 12.05. | 16.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Включение в режиме замены В ВЛ-114. | 5 | 12.05 | 16.05 | 5 | 12.05 | 16.05 | 5 | 12.05 | 16.05
В-220 АТ-1 |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | ТР. А.Г.: 1 ч. ТО В-220 АТ-1. | 6 | 12.05 | 17.05 | - | - | - | - | - | -
В-220 АТ-2 |  | 6 | 12.05. | 17.05. |  | ТР. А.Г.: 1 ч. ТО В-220 АТ-2. | 6 | 12.05 | 17.05 | - | - | - | - | - | -
ОСШ-110 кВ |  | 3 | 14.05. | 16.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-114. | 3 | 14.05 | 16.05 | 1 | 14.05 | 14.05 | 1 | 14.05 | 14.05
ОСШ-110 кВ |  | 3 | 18.05. | 20.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-117. | 3 | 18.05 | 20.05 | 1 | 19.05 | 19.05 | 1 | 19.05 | 19.05
ОСШ-110 кВ |  | 2 | 21.05. | 22.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. ТР ОР ВЛ-119. | 2 | 21.05 | 22.05 | 1 | 22.05 | 22.05 | 1 | 22.05 | 22.05
ОВ-110 |  | 5 | 25.05. | 29.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Включение в режиме замены В ВЛ-116. | 5 | 25.05 | 29.05 | - | - | - | - | - | -
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Ухта – НПЗ с отпайкой на ПС Ветлосян (ВЛ-144) |  | 1 | 04.05. | 04.05. | На Ярегской ТЭЦ в работе не менее трех энергоблоков или не менее двух энергоблоков (при условии перевода электроснабжения 2с.-110 кВ ПС 110 кВ НПЗ на ВЛ 110 кВ Сосногорская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Ветлосян (ВЛ-145)). | БВР. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТО МВ-110 ВЛ-144. в соответствии с предварительным графиком СПМЭС на май 2026 г. | 1 | 04.05 | 04.05 | - | - | - | - | - | -
ВЛ 110 кВ Объячево – Летка с отпайкой на ПС Ношуль (ВЛ-194) |  | 1 | 05.05. | 05.05. | С переносом точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка. Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 3 МВт на час максимума. Для непревышения МДП в сечении Микунь-Сыктывкар выдача ТЭЦ в сеть 110 кВ в часы максимального потребления в нормальном режиме не менее 30 МВт. | СР. А.Г.: 2 ч. 1. средний ремонт ЛР ВЛ-194 на ПС 110 кВ "Объячево". 2. средний ремонт ЛР ВЛ-194 а ст. Летки, ЛР ВЛ-194 в ст. Объячево РТ Т-1 на ПС 110 кВ "Ношуль". | 1 | 05.05 | 05.05 | 1 | 27.05 | 27.05 | 1 | 05.05 | 05.05
ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Воркута № 1 (ВЛ-107) |  | 3 | 04.05. | 06.05. |  | БВР. А.Г.: 2 ч. ТР ЛР ВЛ-107, ОР ВЛ-107. ТО В ВЛ-107, ТТ-110 В ВЛ-107. Проверка РЗА. В соответсвии с предварительным графиком СПМЭС на май 2026 г. | 3 | 04.05 | 06.05 | 3 | 04.05 | 06.05 | 3 | 04.05 | 06.05
ВЛ 110 кВ Объячево – Летка с отпайкой на ПС Ношуль (ВЛ-194) |  | 5 | 04.05. | 08.05. | С переносом точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка. Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 3 МВт на час максимума. Для непревышения МДП в сечении Микунь-Сыктывкар выдача ТЭЦ в сеть 110 кВ в часы максимального потребления в нормальном режиме не менее 30 МВт. | КР. А.Г.: 2 ч. Замена деревянных траверс на опорах №272, 275. с включением на ночь | 5 | 04.05 | 08.05 | 4 | 17.03 | 20.03 | 5 | 04.05 | 08.05
ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Восточная I цепь с отпайками (ВЛ-163) |  | 1 | 12.05. | 12.05. |  | ЗРР. А.Г.: 1 ч. Тупиковый режим работы ВЛ со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар на время вывода в ремонт ТН-110 1СШ ПС 110 кВ Восточная | 1 | 12.05 | 12.05 | 1 | 12.05 | 12.05 | 1 | 12.05 | 12.05
ВЛ 110 кВ Кожва – Чикшино I цепь с отпайками |  | 2 | 12.05. | 13.05. |  | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-125 ПС 110 кВ Березовка. | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05
ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Восточная II цепь с отпайками (ВЛ-166) |  | 1 | 13.05. | 13.05. |  | ЗРР. А.Г.: 1 ч. Работа ВЛ-110 кВ Сыктывкар-Восточная II цепь с отпаками (ВЛ-166) в тупиковом режиме работеы ВЛ со стороны ПС 220 кВ Сыктывкар на время вывода в ремонт ТН-110 2СШ ПС 110 кВ Восточная | 1 | 13.05 | 13.05 | 1 | 13.05 | 13.05 | 1 | 13.05 | 13.05
ВЛ 110 кВ Кожва – Чикшино II цепь с отпайкой на ПС Берёзовка (ВЛ-126) |  | 2 | 14.05. | 15.05. |  | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-126 ПС 110 кВ Березовка. | 2 | 14.05 | 15.05 | 2 | 14.05 | 15.05 | 2 | 14.05 | 15.05
ВЛ 110 кВ Лена – Урдома |  | 1 | 25.05. | 25.05. | Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (суммарно до 2 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт, профизмерения ВЧО ВЛ-110 Урдома на ПС 110 кВ Лена. | 1 | 25.05 | 25.05 | - | - | - | - | - | -
ВЛ 110 кВ Яренск – Лена |  | 1 | 26.05. | 26.05. | Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Яренск (до 1 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. | ТР. А.Г.: 3 ч. Текущий ремонт, профизмерения ВЧО ВЛ-110 Яренск на ПС 110 кВ Лена. | 1 | 26.05 | 26.05 | - | - | - | - | - | -
ВЛ 110 кВ Куратово – Объячево с отпайками (ВЛ-193) |  | 1 | 26.05. | 26.05. |  | СР. А.Г.: 2 ч. Средний ремонт ЛР ВЛ-193 на ПС 110 кВ Объячево и текущий ремонт ЛР ВЛ-193 на ПС 110 кВ Луза. | 1 | 26.05 | 26.05 | 1 | 26.05 | 26.05 | 1 | 26.05 | 26.05
ВЛ 110 кВ Печора – Кожва с отпайками (ВЛ-121) |  | 3 | 28.05. | 30.05. |  | БВР. А.Г.: 2 ч. Проверка РЗА. ТР ЛР 110 Кожва, ОР 110 Кожва. ТО В 110 Кожва, КС 110 Кожва. в соответствии с предварительным графиком СПМЭС на май 2026 | 3 | 28.05 | 30.05 | 3 | 20.04 | 22.04 | 3 | 28.05 | 30.05
ПС 110 кВ
ПС 110 кВ Объячево
СМВ-110 |  | 5 | 04.05. | 08.05. | Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 3 МВт на час максимума. Для непревышения МДП в сечении Микунь-Сыктывкар выдача ТЭЦ в сеть 110 кВ в часы максимального потребления в нормальном режиме не менее 30 МВт. | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка с целью вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Объячево-Летка с отпайкой на ПС Ношуль (ВЛ-194) | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 16.03 | 20.03 | 5 | 04.05 | 08.05
СМВ-110 |  | 5 | 04.05. | 08.05. | Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 3 МВт на час максимума. Для непревышения МДП в сечении Микунь-Сыктывкар выдача ТЭЦ в сеть 110 кВ в часы максимального потребления в нормальном режиме не менее 30 МВт. | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка. На ПС 110 кВ Летка техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Объячево – Летка с отпайкой на ПС Ношуль (ВЛ-194) и АУВ МВ ВЛ-194 Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-194 | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 01.06 | 05.06 | 5 | 04.05 | 08.05
СМВ-110 |  | 5 | 11.05. | 15.05. | Без потребления активной мощности из ЭС Кировской области. Для непревышения МДП в сечении Микунь-Сыктывкар выдача ТЭЦ СЛПК в сеть 110 кВ в часы максимального потребления в нормальном режиме не менее 30 МВт. | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Перенос ТДТ 110 кВ Сыктывкар – Мураши на МВ ВЛ-199 ПС 110 кВ Летка. На ПС 110 кВ Летка техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Летка – Мураши (ВЛ-199) и АУВ МВ ВЛ-199 Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-199 | 5 | 11.05 | 15.05 | 5 | 06.04 | 10.04 | 5 | 11.05 | 15.05
СМВ-110 |  | 16 | 17.05. | 01.06. | Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 16 МВт на час максимума. | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Визинга для обеспечения сбалансированного режима на время ремонта ВЛ 220 кВ Ухта – Микунь, ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар. | 16 | 17.05 | 01.06 | - | - | - | - | - | -
СМВ-110 |  | 1 | 25.05. | 26.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Включение СМВ-110 ПС 110 кВ Объячево для кратковременного замыкания транзита 110 кВ Сыктывкар-Мураши с целью перевода нагрузки Т-1 на Т-2 ПС 110 кВ Объячево без "погашения" потребителей | 1 | 25.05 | 26.05 | - | - | - | - | - | -
СМВ-110 |  | 1 | 26.05. | 26.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Вынужденный простой на время вывода в ремонт 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Объячево | 1 | 26.05 | 26.05 | - | - | - | - | - | -
1С-110 кВ |  | 1 | 26.05. | 26.05. |  | БВР. А.Г.: 2 ч. Безоапасное выполнение работ по текущему ремонту ЛР ВЛ-193 ПС 110 кВ Объячево | 1 | 26.05 | 26.05 | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Сторожевск
ОВ-110 |  | 5 | 18.05. | 22.05. |  | ЗРР. А.Г.: 4 ч. Включение в режиме замены В ВЛ-182 для технического обслуживания КСЗ (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ) ВЛ 110 кВ Сторожевск – Богородск (ВЛ-182) и АУВ В ВЛ-182. Опробование автоматики (АПВ) В ВЛ-182. | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05
ПС 110 кВ Усть-Кулом
В ВЛ-183 |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Фиксация точки деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на В ВЛ-183 ПС 110 кВ Усть-Кулом. Техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Сторожевск – Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) и АУВ В ВЛ-183. Опробование автоматики (АПВ) В ВЛ-183. Совместно с проверкой АОПО на ПС 110 кВ Усть-Кулом | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 20.04 | 24.04 | 5 | 04.05 | 08.05
В ВЛ-183 |  | 16 | 17.05. | 01.06. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Перенос точки деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос для обеспечения сбалансированного режима на время ремонта ВЛ 220 кВ Ухта – Микунь, ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар. | 16 | 17.05 | 01.06 | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Восточная
ОСВ-110 |  | 2 | 12.05. | 13.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. Включение ОСВ-110 в режим ШСВ-110 на время вывода ТН-110. 12.05 вывод в ремонт ТН-110 1СШ для технического обслуживания вторичных цепей 13.05 вывод в ремонт ТН-110 2СШ для технического обслуживания вторичных цепей | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05
ОСВ-110 |  | 5 | 18.05. | 22.05. |  | ЗРР. А.Г.: 4 ч. Включение в режиме замены В-110 ВЛ-181. Техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Восточная – Мордино с отпайкой на ПС Краснозатонская (ВЛ-181) и АУВ В-110 ВЛ-181. Опробование автоматики (АПВ) В-110 ВЛ-181. | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05 | 5 | 18.05 | 22.05
ПС 110 кВ Жешарт
В ВЛ-172 |  | 1 | 18.05. | 18.05. |  | ИСП. А.Г.: 2 ч. Проведение электрических испытаний ТТ-110 ВЛ-172, с переводом на ОВ. | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 18.05 | 18.05
В ВЛ-173 |  | 1 | 19.05. | 19.05. |  | ИСП. А.Г.: 2 ч.Проведение электрических испытаний ТТ-110 ВЛ-173, с переводом на ОВ. | 1 | 19.05 | 19.05 | 1 | 19.05 | 19.05 | 1 | 19.05 | 19.05
ОВ-110 |  | 1 | 20.05. | 20.05. |  | ИСП. А.Г.: 2 ч. Проведение электрических испытаний и отборов проб масла ТТ-110 ОСШ | 1 | 20.05 | 20.05 | 1 | 20.05 | 20.05 | 1 | 20.05 | 20.05
ШСВ-110 |  | 1 | 21.05. | 21.05. |  | ИСП. А.Г.: 2 ч. Проведение электрических испытаний и отбор проб масла ТТ-110 ШСВ-110 | 1 | 21.05 | 21.05 | 1 | 21.05 | 21.05 | 1 | 21.05 | 21.05
ПС 110 кВ Летка
МВ ВЛ-194 |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 4 ч. Техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Объячево – Летка с отпайкой на ПС Ношуль (ВЛ-194) и АУВ МВ ВЛ-194 Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-194. | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 01.06 | 05.06 | 5 | 04.05 | 08.05
МВ ВЛ-194 |  | 1 | 04.05. | 04.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. Текущий ремонт и отбор проб масла с ТТ-110 МВ ВЛ-194. | 1 | 04.05 | 04.05 | 1 | 13.04 | 13.04 | 1 | 04.05 | 04.05
МВ ВЛ-199 |  | 5 | 11.05. | 15.05. |  | ВПр. А.Г.: 4 ч. Техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Летка – Мураши (ВЛ-199) и АУВ МВ ВЛ-199 Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-199. совместно с проверкой АОПО на ПС 110 кВ Летка | 5 | 11.05 | 15.05 | 5 | 06.04 | 10.04 | 5 | 11.05 | 15.05
МВ ВЛ-199 |  | 1 | 15.05. | 15.05. |  | ТР. А.Г.: 2 ч. Текущий ремонт и отбор проб масла с ТТ-110 МВ ВЛ-199. | 1 | 15.05 | 15.05 | 1 | 21.04 | 21.04 | 1 | 15.05 | 15.05
ПС 110 кВ Чикшино
ОСВ-110 |  | 2 | 12.05. | 13.05. | Совместно с ВЛ 110 кВ Кожва - Чикшино I цепь с отпайками | ЗРР. А.Г.: 3 ч. Включение на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Кожва - Чикшино I цепь с отпайками | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05 | 2 | 12.05 | 13.05
ОСВ-110 |  | 2 | 14.05. | 15.05. | Совместно с ВЛ 110 кВ Кожва - Чикшино II цепь с отпайкой на ПС Березовка (ВЛ-126) | ЗРР. А.Г.: 3 ч. Включение на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Кожва - Чикшино II цепь с отпайкой на ПС Березовка (ВЛ-126) | 2 | 14.05 | 15.05 | 2 | 14.05 | 15.05 | 2 | 14.05 | 15.05
Электростанции
ТЭЦ СЛПК
В 110 1Т |  | 8 | 11.05. | 18.05. |  | ВПр. А.Г.: 4 ч. Текущий ремонт трансформатора 1Т. | 8 | 11.05 | 18.05 | 3 | 11.05 | 13.05 | 3 | 11.05 | 13.05
ВВ 3Т |  | 3 | 25.05. | 27.05. |  | ВПр. А.Г.: 4 ч. Текущий ремонт трансформатора 3Т. | 3 | 25.05 | 27.05 | 3 | 25.05 | 27.05 | 3 | 25.05 | 27.05
Сосногорская ТЭЦ
МВ-110 ТГ-4 |  | 61 | 06.04. | 05.06. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. КР генератора, ТР трансформатора, ТО РЗА | 61 | 06.04 | 05.06 | 61 | 06.04 | 05.06 | 61 | 06.04 | 05.06
МВ-110 ТС-2 |  | 23 | 01.05. | 23.05. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР трансформатора с замером tg вводов, ТР МВ-110 с замером tg вводов | 23 | 01.05 | 23.05 | 23 | 01.05 | 23.05 | 23 | 01.05 | 23.05
МВ-110 ТС-1 |  | 13 | 25.05. | 06.06. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР трансформатора, ТР МВ-110 с замером tg вводов | 13 | 25.05 | 06.06 | 13 | 25.05 | 06.06 | 13 | 25.05 | 06.06
Ярегская ТЭЦ
СВ 110 |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 1 ч.Профилактическое восстановление Комплекта РЗА СВ 110 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ) (ЭКРА ШЭ 2607 015). | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05
Печорская ГРЭС
В РТСН-1 |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: ВЗ Вынужденный простой В РТСН-1 на время ремонта РТСН-1, ТР РТСН-1, ОР РТСН-1. | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05
ОСШ-А |  | 5 | 04.05. | 08.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Вынужденный простой на время ремонта ТР РТСН-1, ОР РТСН-1 | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05 | 5 | 04.05 | 08.05
В РТСН-2 |  | 4 | 12.05. | 15.05. |  | ВПр. А.Г.: ВЗ Вынужденный простой В РТСН-2 на время ремонта РТСН-2, ТР РТСН-2, ОР РТСН-2. | 4 | 12.05 | 15.05 | 4 | 12.05 | 15.05 | 4 | 12.05 | 15.05
ОСШ-Б |  | 4 | 12.05. | 15.05. |  | ВПр. А.Г.: 2 ч. Вынужденный простой на время ремонта ТР РТСН-2, ОР РТСН-2 | 4 | 12.05 | 15.05 | 4 | 12.05 | 15.05 | 4 | 12.05 | 15.05
Воркутинская ТЭЦ-2
СМВ-1-110 |  | 2 | 11.05. | 12.05. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР СМВ-1-110. | 2 | 11.05 | 12.05 | - | - | - | - | - | -
СМВ-2-110 |  | 2 | 14.05. | 15.05. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР СМВ-2-110. | 2 | 14.05 | 15.05 | - | - | - | - | - | -
ШСВВ-110 |  | 3 | 19.05. | 21.05. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР ШСВВ-110. | 3 | 19.05 | 21.05 | - | - | - | - | - | -
ШСМВ-110 |  | 3 | 26.05. | 28.05. |  | ТР. А.Г.: 4 ч. ТР ШСМВ-110. | 3 | 26.05 | 28.05 | - | - | - | - | - | -
АЧР
Снижение объема нагрузки, отключаемой действием АЧР в Воркутинском энергорайоне (на 1 МВт и более) |  | 2 | 19.05. | 20.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. ПС 110 кВ Городская.Техническое обслуживание устройств АЧР. | 2 | 19.05 | 20.05 | 2 | 19.01 | 20.01 | 2 | 19.05 | 20.05
Снижение объема нагрузки, отключаемой действием АЧР в Воркутинском энергорайоне (на 1 МВт и более) |  | 2 | 21.05. | 22.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. ПС 35 кВ Железнодорожная. Техническое обслуживание устройств АЧР. | 2 | 21.05 | 22.05 | 2 | 16.03 | 17.03 | 2 | 21.05 | 22.05
Снижение объема нагрузки, отключаемой действием АЧР в Воркутинском энергорайоне (на 1 МВт и более) |  | 2 | 26.05. | 27.05. |  | ЗРР. А.Г.: 2 ч. ПС 110 кВ Воргашорская. Техническое обслуживание устройств АЧР. | 2 | 26.05 | 27.05 | 2 | 26.01 | 27.01 | 2 | 26.05 | 27.05